| ICS | 97.120 |
| --- | --- |
| CCS | CNHA. Y69 |

中国五金制品协会团体标准

T/CNHA XXXX—XXXX

采用不锈钢热交换器的家用燃气快速热水器

Rapid domestic gas water heater with stainless steel heat exchanger

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国五金制品协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国五金制品协会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

采用不锈钢热交换器的家用燃气快速热水器

范围

本文件规定了采用不锈钢热交换器的家用燃气快速热水器（以下简称“热水器”）的术语定义、技术要求、试验方法、检验规则。

本文件适用于额定热负荷不大于 70 kW、采用不锈钢换热器的家用供热水燃气快速热水器。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 6932   家用燃气快速热水器

GB 13611  城镇燃气分类和基本特征

GB 20665  家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级

术语和定义

GB 6932界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

热交换器 heat exchanger

热水器工作过程中，利用高温烟气加热冷水的装置。

注：文件中提到的热交换器均为热水器主换热器。

不锈钢热交换器Stainless steel heat exchanger

采用不锈钢材料制造的热交换器。

材料要求

热水器材料及结构应符合GB 6932 要求。

不锈钢热交换器材料应符合表1要求。

不锈钢热交换器材料要求   单位：mm

| 类别 | 水路零件 | 换热片 |
| --- | --- | --- |
| 材质 | SUS316L | SUS441/ SUS304 |
| 厚度 | ≥0.6 | ≥0.3 |

不锈钢热交换器其他零部件均应采用SUS304或防腐及耐温同等级以上的材料。

技术要求

一般要求

通用要求

热水器性能应符合GB6932 要求。

能效要求

非冷凝式热水器：η1≥92%，η2 ≥87%。

冷凝式热水器：η1 ≥100%，η2  ≥96%。

注：η1 为热水器额定热负荷和部分热负荷下两个热效率值中的较大值，η2为较小值。

噪声

热水器最大热负荷状态，燃烧噪声应≤48dB（A）。

热水器最小热负荷状态，燃烧噪声应≤35dB（A）。

排烟温度

非冷凝式热水器：热水器最大热负荷状态，120℃≤排烟温度≤170℃。

耐水冲击

热交换器经耐水冲击试验后，需满足在1.5倍最大工作水压，且不小于1.5MPa压力条件下，持续10min,目测热交换器及连接部位不应漏水、破裂或明显变形。

特殊要求

燃烧腔体表面温升

热水器最大热负荷状态运行时，燃烧腔体正面、背面、左侧面、右侧面表面温升均≤100K。

抗腐蚀性能

热交换器经酸性溶液浸泡试验后，管壁处最薄厚度≥0.45mm，且无渗漏。

试验方法

实验室条件

应符合 GB 6932要求。

试验用燃气条件

应符合 GB 6932 和GB/T 13611要求。

试验系统及试验用仪器、设备

应符合 GB 6932要求。

能效

按照 GB 20665相关规定进行试验。

噪声

将热水器分别调整到最大热负荷状态和最小热负荷状态下，按GB 6932 相关规定进行试验。

排烟温度

按照GB6932相关规定进行试验。

耐水冲击

耐水冲击试验方法：

a)  将热水器整机按GB 6932 要求安装，通入生活用水，将水压均匀增至0.1MPa,保持2秒。

b)  将整机内水压瞬间升至1.0±0.2MPa,保持2秒。

c)  使整机内水压瞬间回落至0.1MPa，保持2秒。

d)  上述操作为一个循环，连接运行10万次。

e)  循环结束后，需满足在1.5倍最大工作水压，且不小于1.5MPa压力条件下，持续10min,目测热交换器及连接部位不应漏水、破裂或明显变形。

燃烧腔体表面温升

燃气条件：0-1，额定工作电压，按照产品安装说明书要求安装排烟管等配件，管路按GB 6932连接，各部位的测温点按图1、图2布置：在燃烧腔体的正面、左侧面、右侧面、背面等4个面（火孔面以上，换热片底面以下的表面）各均匀布置9个测温点（测温点长度方向间隔1/4L，宽度方向间隔1/4W，高度方向间隔为1/4H）。

使热水器（热水器安装完整，包括外壳组件）处于最大热负荷的使用状态下，调节热水温度使其在额定水压下的最高出水温度60℃～80℃，达不到60℃时可调至最高使用温度进行，连续工作30min后，记录各测温点的温度，计算出燃烧腔体表面燃烧结束后与开始前的温度差值。

燃烧腔体示意图

燃烧腔体表面布点示意图

抗腐蚀性能

抗腐蚀性能试验方法：

a)准备两根热水器热交换器中的换热管,其长度为 80mm，然后分别对两根换热管进行标记。

b)将换热管分别记录其规格，包含长度、直径以及直管厚度。

c)分别准备好 2 个容量为 1000ml 的烧杯。

d)将 150ml 浓度为 20%的稀盐酸（工业）和 50ml 浓度为 6%的过氧化氢溶液倒入烧杯中，搅拌均匀。

e)将换热管分别竖直放置在装有混合溶液的烧杯中，静置 1h；

f)静置完成后用镊子将换热管取出（注意腐蚀）待干燥后用壁厚千分尺测量其厚度，分别记录样品浸泡部分换热管最薄处厚度δ。

检验规则

热水器检验规则应符合 GB 6932 要求。